## Slide 1: Saneamiento Redes de Desagüe Cloacal
Aradas, Gonzalo Daniel
Introducción a la Ingeniería Civil (84.01)
Departamento de Estabilidad
Facultad de Ingeniería - UBA

## Slide 2: Mapa de Clase
Introducción al mundo del Agua
Aplicaciones a la Ing. Civil
Problema a resolver: Taller de red de desagüe cloacal Parte I
Conceptos fundamentales
Problema a resolver: Taller de red de desagüe cloacal Parte II

## Slide 3: Que estudia la Hidráulica
Sustentándose en la rama de la física que estudia las propiedades mecánicas de los fluidos, la HIDRAULICA es la rama de la ingeniería que se encarga de los estudios y proyectos de obras de desarrollo hídrico.
Pero RECURSOS HIDRICOS es una disciplina más amplia. Implica: hidrología, transporte de sedimentos, interacción del agua y el suelo, paisaje, medio ambiente, desarrollo urbano, participación social, etc

## Slide 4: Abundancia o escasez?
Cuanta agua creen que hay en el mundo?
Respuesta:
  1.4 billones km3 Agua total
  35 millones km3 Agua dulce (2,5%)
  105 mil km3 accessible (removable)(0,3%)
Ciclo Hidrológico

## Slide 5: Aplicaciones a la Ing. Civil
Mucha Agua Inundaciones | Poca Agua Debo almacenar | Saneamiento
Presas, Diques | Almacenamiento | Instalaciones de potabilización
Canales y conducciones | Canales y conducciones (transporte) | Tratamiento de Aguas residuales
Obras de protección costera | Sistemas de riego | Obras de captación
Obras de protección contra inundaciones |  | 
Reservorios |  | 
Probabilidad de inundación |  | 

## Slide 6: Aplicaciones a la Ing. Civil

## Slide 7: Mapa de Clase
Introducción al mundo del Agua
Aplicaciones a la Ing. Civil
Problema a resolver: Taller de red de desagüe cloacal Parte I
Conceptos fundamentales
Problema a resolver: Taller de red de desagüe cloacal Parte II

## Slide 8: Taller
Problemática a resolver:
  Dimensionar y trazar una red de desagüe cloacal

## Slide 9: Introducción al Saneamiento
Ciclo Urbano
¿Cuales son los componentes de un Sistema de Agua y saneamiento básico?
Obs: Donde esta la obra de toma y donde devuelvo el efluente tratado?

## Slide 10: Ciclo Urbano

## Slide 11: Que debemos conocer para hacer un proyecto?

## Slide 12: Antecedentes para la elaboración de un proyecto
Identificar las fuentes de agua (superficial, subterránea), cantidad y calidad disponible.
Recopilar datos meteorológicos (temperaturas, precipitaciones, etc.).
Realizar estudios de suelos, estudios topográficos y determinar la ubicación de la napa freática.
Revisar el plano catastral de la localidad a ser abastecida, indicando amanzanamiento, calles y singularidades del terreno.
Identificar el trazado urbano: calzadas, veredas, cruces ferroviarios, puentes, avenidas, etc.
Relevar los planos de infraestructura existente (redes pluviales, cloacales, de gas, etc.).
Estudiar las necesidades de uso del agua en el área a servir.

## Slide 13: Parámetros de diseño
Período de diseño
Definición del área a servir
Estudio de población
Distribución de la población
Caudales característicos
Coeficientes de caudal
Dotación – Vuelco per cápita

## Slide 14: Caudales Característicos

## Slide 15: Dotación
Dotación:
  La cantidad de agua promedio consumida en el año n, por cada habitante servido
Unidades??

## Slide 16: Vuelco per cápita
Vuelvo per cápita:
  Es la cantidad promedio de agua que retorna al sistema cloacal en un año n, por habitante. Representa una fracción de la dotación y se estima mediante el coeficiente de retorno, cuyo valor habitual varía entre 0,6 y 0,9
Unidades??

## Slide 17: Taller
1era etapa
  Hallar el consumo de agua
  Determinar el vuelco per cápita

## Slide 18: Red de Desagüe cloacal
Sistema de conductos ramificados que escurre a superficie libre y por gravedad.
El caudal transportado depende de: Material y pendiente de la tubería. (el diámetro depende del Caudal)
DN [mm] | Q [l/s]
160 | 10,26
200 | 18,60
250 | 33,80
315 | 62,56
355 | 86,04
400 | 118,26

## Slide 20: Red de Desagüe cloacal
A modo de simplificar el taller:
  Todas las tuberías son de PVC
  Todas las tuberías tienen una pendiente del 3‰ (30cm cada 100m)
En la realidad, se deben verificar también la velocidad mínima y máxima, y la pendiente mínima
Por que?
DN [mm] | Q [l/s]
160 | 10,26
200 | 18,60
250 | 33,80
315 | 62,56
355 | 86,04
400 | 118,26

## Slide 21
  Tapada: Distancia vertical entre la superficie del terreno y la parte superior interna de la cañería enterrada. Protege la tubería frente a posibles daños, como roturas por el peso del suelo, tránsito vehicular o impactos durante la obra.
  Su valor mínimo varía según el tipo de cañería y las exigencias del proyecto → En este Taller: 1,20 m
Red de Desagüe cloacal

## Slide 22: Bocas de Registro
Permiten inspección, limpieza y cambios de dirección
Distancia mínima entre 120 m – 140 m → En este Taller: no más de 150 m
Intersección de cañerías
Cambio de pendientes, de diámetro, de dirección y de material

## Slide 23: Mapa de Clase
Introducción al mundo del Agua
Aplicaciones a la Ing. Civil
Problema a resolver: Taller de red de desagüe cloacal Parte I
Conceptos fundamentales
Problema a resolver: Taller de red de desagüe cloacal Parte II

## Slide 24: Taller
2era etapa
Trazar la red cloacal e indicar el diámetro de cada tubería
Ubicar las bocas de registro
Indicar de cota de inicio y de fin del intradós de cada una de las tuberías
Realizar el cómputo de materiales

## Slide 25: Muchas gracias!